线路保护装置SV直采传输方案研究

马卫平, 赵会彬, 王振华

(许继电气股份有限公司，河南省 许昌市 461000)

摘　要：分析了当前智能变电站SV点对点发送处理机制，提出了一种满足过程层要求的高均匀性和一致性SV直采传输方法。应用FPGA实现DMA控制器和以太网MAC控制单元，对SV报文添加发送描述符，由FPGA根据描述符直接控制SV发送。采用Spartan-6系列架构FPGA，通过PCI Express总线，系统内部实现SV数据高速传输。此方案充分利用了FPGA的并行数据处理的特性及丰富的IP资源，设计实现了多路以太网点对点数据的高带宽和高可靠性传输，极大的提升了智能变电站系统的性能。

关键词：智能变电站；SV直采；TLP；PCIE；FPGA

Research of the scheme for SV direct sampling in line protection device

Ma Weiping, Zhao Huibin, Wang Zhenhua

(XJELECTRICCO. LTD, Xuchang 461000, China)

Abstract：This paper analyzes the processing mechanism of SV point-to-point transmission in the current smart substation, and presents a method for the SV direct transmission of high uniformity and consistency to meet the requirement of process layer. This design uses FPGA to realize DMA controller and Ethernet MAC control unit. SV message to add transmit descriptor, FPGA directly controls SV transmission according to the descriptor. Using the architecture of Spartan-6 series FPGA, the system realizes the high-speed transmission of SV data through PCI Express bus. The design applies and takes full advantage of FPGA parallel data processing features and extensive IP resource, to achieve a high-bandwidth and high reliability of multi-channel Ethernet point-to-point data transmission. It is greatly enhances the smart substation system performance.

Keywords：smart substation; SV direct sampling; TLP; PCIE; FPGA

## 0　引言

传统的以太网存在着网络延时，网络阻塞等各种不稳定因素，为了提高智能变电站线路保护系统的可靠性，国家电网最新的规范里，提出了对35kV及以下保护装置增加多合一装置类型，要求多合一装置支持过程层SV（Sampled Value，SV）输出和GOOSE（Generic Object Oriented Substation Event，GOOSE）开入开出，保护装置之间采用点对点连接，对SV的均匀性和可靠性提出了较高的要求[1-4]。SV报文是智能变电站中广泛使用的一种以太网报文，主要用来传送电流电压等模拟量信息[5-7]。低压多合一线路保护装置具备采集器的功能，首先通过互感器采集外端子的电压和电流模拟量输入，通过AD芯片将模拟信号转换成数字信号给保护装置；多合一保护装置具备过程层合并单元的功能，将采集到的数据同步之后，对模拟量数据进行封装打包处理，以SV报文的格式通过多路以太网的方式发送出去。

当前多合一装置多采用以太网芯片DM9000C实现点对点报文收发功能，DM9000C使用不够灵活有一定的局限性，周期内SV发送的具有较大的离散性，同组SV多路发送的一致性也较差，不能满足相关规范要求。在此背景下，本文研究了Xilinx公司的Spartan-6系列FPGA XC6SLX45T芯片，该芯片在其内部集成了一个支持Endpoint的PCIE硬核，使用FPGA实现以太网的MAC层模块，通过控制MAC模块来直接控制SV报文发送。本方案易于实现，提高了以太网SV报文传输的一致性和均匀性。

## 1 总体设计方案

1.1 SV传输方案

本文所设计的总体方案是，首先由CPU封装SV报文和描述符，并存放在CPU内存空间；然后FPGA通过高速串行总线PCI Express直接访问内存，将SV数据和描述符读取到FPGA内部缓存区；最后FPGA根据发送描述符，通过以太网控制器将SV数据发送出去。系统设计如图1所示，本系统方案主要由FPGA设计实现，CPU和FPGA通过PCI Express总线传输数据，FPGA内部自带PCI Express IP硬核，方便和CPU互连；使用VHDL设计完成DMA控制器，DMA控制器通过AXI总线控制PCI Express IP核自动收发报文；并使用VHDL实现以太网MAC模块，通过MAC控制单元可灵活控制MAC模块收发数据，可实现对SV发送的精准控制。

图1　系统方案框图

1.2 SV组帧方案

利用CPU较强的运算能力来打包SV报文，将采集到的模拟量数据按照IEC61850规约封装成SV报文帧格式。SV仅传输模拟量的采样数据，其报文格式是固定的，报文长度仅和配置的模拟量采样通道个数相对应。

CPU不仅要完成SV的组帧工作，还要对SV报文生成相应的描述符，提供给FPGA，用于SV报文的发送控制。该描述符由报文类型码、帧序号、帧长、时间戳组成，如下图所示：

图2　描述符结构图

其中报文类型码是标识该报文的类型，即标识该报文是SV报文的描述符。报文帧序号是标志当前报文的序号，范围是0~65535，相邻两帧报文的帧序号是连续的，可据此判定是否丢帧。报文帧长度是SV报文的长度，FPGA可根据该长度读取SV报文。报文预发时间戳是SV报文的预发送时刻，FPGA根据该时间戳控制SV发送时间。精准的时间戳是保障SV发送均匀度的关键因素，首先要在FPGA内部构建一个高精度定时器，该定时器循环计数，FPGA和CPU都读取该定时器计数值作为自身的系统时间，实现了CPU和FPGA的时间同步功能。CPU先读取该定时器的值，获取当前系统时刻，加上时间控制裕度，作为当前SV报文的预发送时间戳。在FPGA内部构建的定时器来同步整个系统，是提高SV报文发送均匀性的前提。

## 2　FPGA系统方案设计

2.1 PCI Express接口设计

FPGA和CPU之间通过PCI Express高速串行总线相连，数据传输要符合PCI Express协议，DMA操作是PCIE总线支持的一种高效的大数据传输模式，PCIE硬核通过AXI总线接口和DMA控制器完成数据交换。AXI总线是全双工并行高性能总线协议，该协议是ARM公司提出的是一种面向高性能、高带宽、低延迟的片内总线，同时分离读写通道，并更加容易进行时序收敛。

PCIE硬核通过AXI总线，将PCIE事物层报文开放给用户，FPGA用户需要处理AXI总线上的传输的各种类型TLP事务包。在FPGA和CPU之间的传输数据都是以包的形式传递， DMA控制器要直接访问内存空间，就要控制AXI总线上的TLP收发。发送引擎管理AXI总线数据发送通道，接收引擎管理AXI总线数据接收通道。接收和发送引擎设计首先要必须满足AXI接口的时序要求，此外接收引擎还要实现AXI总线接口的TLP进行解析，同时还要对TLP做错误检查，丢弃掉错误的TLP并做相关处理；发送引擎还要构建规范的TLP给AXI总线接口。

本方案AXI总线传输涉及带的TLP类型有，存储器读请求（MRd）TLP、存储器写请求（MWr）TLP和带数据的完成（CplD）TLP。这些类型的TLP报文涉及到两种寻址，分别是基于地址的路由和基于ID的路由。其中MWr和MRd是采用基于地址的路由，报文的帧头包含目的地址信息，数据可以直接写到相关地址；CplD是采用基于ID的路由，报文帧头包含该读操作唯一的功能号，该读操作的所有完成报文中都会包含该功能号信息。

2.2 DMA控制器设计

直接存储器访问（Direct Memory Access，DMA）是将存储器与外设或者外设与外设之间的数据传输直接由硬件来执行完成，省去了通常的CPU中转环节。SV报文和描述符是由CPU封装后放在了内存空间，由DMA控制器控制直接到内存读取数据，减少了CPU参与环节提高了SV数据的传输效率，DMA控制器通过操作PCIE总线，完成FPGA和CPU之间数据传输。DMA控制器由FPGA内部逻辑编程实现，主要用来生成和管理PCIE事务层的TLP报文。

DMA控制器一次读取SV报文的过程如下：

图3　DMA控制器时序图

（1）CPU通过维护SV发送指针，通知FPGA到内存读取SV描述符和数据。首先CPU先将 SV数据和描述符在内存中准备好，然后更新SV发送指针，并将该SV发送指针以MWr（存储器写请求）的方式通过PCIE总线链路主动下传给FPGA，更新FPGA端指针，通知DMA控制器可以读取内存数据。

（2）FPGA端的DMA控制器检测到本地指针更新后，通过PCIE总线链路发送MRd（存储器读请求）报文，直接读取内存空间的SV发送描述符，CPU端PCIE控制器会自动将描述符作为CplD（带数据的完成）报文返回DMA控制器。发送描述符由4个D-Word组成，一帧CplD报文即可传输完成。DMA控制器使用一个18Kb的Block Ram，作为描述符缓存区。

（3）DMA控制器解析描述符，首先获得SV报文长度，然后控制PCIE总线链路发送MRd（存储器读请求）报文，直接读取内存空间的SV报文。MPC8377的PCIE总线的一帧TLP最大数据有效负载是128Bytes，如果要读取SV数据报文长度超过PCIE总线最大数据有效负载，CPU端的PCIE控制器可能会返回多个CplD报文，这些CplD会有相同的TAG字段，DMA控制器必须识别TAG字段将多个CplD报文合成一帧完整的SV报文。DMA控制器需要合理地管理TAG资源，以保证SV数据传输的正确性，最后将SV报文存储在一个18Kb的Block Ram里。

DMA控制器主要功能是有效地管理PCIE总线，通过发送或者接受事物层的TLP报文，完成对SV数据的读取。DMA控制器除了要响应CPU端的存储器写请求，还要生成TLP报文对内存发起存储器读请求，并解析该读请求的完成报文。整个SV 数据链路操作主要由FPGA端DMA控制器操作PCIE总线完成，提高了SV数据传输效率，降低了CPU的任务开销。

2.3 MAC控制单元设计

媒体访问控制层（MAC）是以太网的数据链路层，其主要功能是控制数据到以太网底层接口帧的传输，并进行CRC计算和填充。由FPGA内部逻辑实现以太网MAC层协议，并将封装成MAC软核，可以根据需要灵活使用该MAC软核，例化生成多个以太网MAC核，以实现和多路以太网物理控制器通信，这些MAC核的收发控制由MAC控制单元完成。下图是MAC控制单元实现SV发送的时序图。

图4 SV发送时序

DMA控制器读取完SV报文后，触发中断通知MAC控制单元准备发送； MAC控制单元先读取描述符，解析预发送时间戳和SV报文长度；然后用预发送时间戳和本地计数器做比较，如该时间戳已经过期，则丢弃该帧SV报文，否则等待本地系统时间计数到预发时间；等待SV与发送时间后，读取SV报文数据，同时控制8个MAC模块发送SV数据。由MAC控制单元在预设的时间发送SV数据，保证了SV报文在一个采样周期内发送的均匀性，由FPGA硬件实现特性可以多个网口同时实现SV发送，保证了多个网口SV数据发送的一致性。

## 3　实际应用

采用上述SV点对点传输方案开发了低压多合一线路保护装置，使用一块CPU板卡完成模拟量采样和SV发送。硬件结构如图5所示，CPU处理器采用Freescale的MPC8377，FPGA采用Xilinx的Spantan-6系列的XC6SLX45T，PHY层以太网控制器采用Marvell的88E3082，88E3082内部集成了8路10/100M以太网收发器。利用MPC8377较强的运算能力来打包SV报文，并生成相应的控制描述符报文，SV报文和描述符存放在DDR内存空间，同时更新指针通知FPGA取数据；该FPGA自带PCIe硬核，FPGA和CPU之间通过高速串行总线PCIe通信，FPGA检测到指针更新后，先取描述符报文，然后出解析SV长度，取SV报文存放到FPGA内部的BlockRam里；使用FPGA逻辑实现多路以太网MAC层控制器，到预设的时间戳时，将8路SV报文发送出去。

图5 硬件结构示意图

使用25Mhz恒温晶振，为系统提供了稳定可靠的时钟，时钟通过FPGA内部DCM倍频到100Mhz，在FPGA内部构建一个32位的定时器，计时器的最小分辨率可以达到10ns，保证了系统的精度和可靠性。FPGA和CPU同时使用此定时器，实现CPU和FPGA的时间同步功能。在低压多合一线路保护装置中，实现每周波采样80点，即每路以太网要传输4000帧/秒SV数据。在SV点对点传输中，由于FPGA具备多任务可并行执行的特点，使用FPGA内部逻辑实现MAC控制，到达预设时刻同时发送8路SV报文，理论上8路SV报文之间是没有时间偏差，满足了多路以太网数据传输的一致性。利用CPU较强的运算能力来打包SV报文，通过FPGA高实时性的特点来精确控制SV报文的发送时间，并通过FPGA的高精度定时器作为系统时间将发送报文打时戳。理论上报文的传输时间误差不会超过10ns，考虑到CPU计算误差等因素，整个系统的报文发送均匀性误差不会超过100ns，从而实现了一种高均匀性的点对点SV报文的传输方案。

该方案已经成功应用在新一代智能变电站35kV及以下多合一保护装置中，多路以太网SV报文传输的一致性和均匀性满足要求，其性能得到了充分验证。

## 4　结语

本文提出了一种低压多合一线路保护装置SV点对点传输方案，从理论分析和实际应用可知，该方案基于使用FPGA实现以太网MAC层通信，精确计算出每帧SV报文发送时间戳，通过FPGA对以太网控制器实时控制，解决了多路SV报文一致性差，均匀度不够的问题。本方案，并充分使用spartan-6架构FPGA内部资源，软件处理简单，可靠性高，降低了系统开发的难度。此方案已广泛用于实际应用中，极大提升了智能变电站数据传输的性能，具有广泛推广的现实意义。

参考文献

- 王海柱, 张延旭, 蔡泽祥, 何瑞文, 张弛. 智能变电站过程层网络信息流潮流模型与计算方法[J]. 电网技术， 2013, 37(9): 2603-2607.

- 王璐. 智能变电站过程层组网分析与应用[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(2): 141-144.

- 徐敏, 鲍有理, 李宝伟, 等. 智能变电站中点对点传输采样值值延迟及延迟校验方案[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(17): 145-149.

- 刘 玮, 王海柱, 张延旭. 智能变电站过程层网络报文特性分析与通信配置研究[J]. 电力系统保护与控制, 2014. 42(6): 111-115.

- 陈宏辉, 蔡泽祥, 王海柱. 基于IEEE1588 的变电站过程层采样值同步技术研究[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(12): 141-145.

- 刘昊昱, 左群业, 张保善. 智能变电站过程层网络性能测试与分析[J]. 电力系统保护与控制, 2012, 40(18): 112-116.

- 杨 贵, 吕 航, 袁志彬, 刘井密, 郑 超. 智能变电站过程层网络流量控制和同步方法研究与实现[J]. 电力系统保护与控制, 2015, 43(11): 71-74.

联系方式：

通信地址：河南省许昌市许继大道许继研究所703室

赵会彬 收

邮编：461000

手机：15290967397

固定电话：0374-3218598

作者简介：

马卫平（1979-），男，河南省许昌市人，中级工程师，主要从事继电保护原理及嵌入式继电保护装置软硬件平台方向的研究

赵会彬（1984-），男，河南省许昌市人，中级工程师，主要从事继电保护原理及嵌入式继电保护装置软硬件平台方向的研究

王振华（1975-），男，河南省许昌市人，高级工程师，主要从事继电保护原理及嵌入式继电保护装置软硬件平台方向的研究